云环审〔2017〕67号

云南省环境保护厅关于绥江县绿能环保科技

有限责任公司150t/d生活垃圾协同处理

工程项目环境影响报告书的批复

绥江县绿能环保科技有限责任公司：

你公司申请报批的《绥江县绿能环保科技有限责任公司150t/d生活垃圾协同处理工程项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于绥江县新滩镇绥江县永固水泥有限责任公司厂区内。拟投资7854万元（其中环保投资为472万元），依托绥江县永固水泥有限责任2000t/d新型干法水泥窑水泥生产线，新建150t/d城市生活垃圾协同处理系统。主要建设内容包括生活垃圾储存及预处理车间、热解炉等主体工程，并配套建设相应辅助工程、环保工程。我厅同意按照该项目环境影响报告书中所述的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设和运行过程中应重点做好的工作

（一）做好与依托工程的衔接，加强管理，规范做好垃圾卸料、储存和入炉垃圾分类，避免物料抛洒。加强生活垃圾分类收集和预分拣等措施，从源头减少金属物质进入热解炉。本项目依托水泥窑系统协同处理生活垃圾，不得处置水泥窑协同处置固体废物相关标准、技术规范和政策明确禁止处理的其他废物。

（二）加强项目大气污染防治，确保各环节产生的大气污染物达标排放。热解炉产生的烟气和垃圾密闭综合厂房产生的臭气一并送入依托工程水泥窑预分解系统燃烧分解，燃烧分解后产生的废气与窑系统气体混合，经预热器、窑尾废气处理系统处理（余热回收+布袋收尘器，除尘效率99.9%）后通过窑尾烟囱排放，须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）中表1标准限值。

严格落实二噁英的控制措施。加强对水泥窑生产线的工况管理，确保水泥窑在设定的“高温+碱性环境”下运行。通过采取控制烟气温度、烟气停留时间、急冷、水泥粉料吸附，以及保证焚烧系统稳定连续运行等措施遏制二噁英类物质的生成，确保外排烟气中的二噁英满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）中表1要求。

采用封闭式垃圾运输车，厂房以及输送皮带均采取密封结构，垃圾卸料区设双道电动门并配备气流密封，同时通过引风机保证各车间均处于微负压运行状态，防止臭气外泄。水泥窑检修停用时，臭气送至单独设置的1套臭气净化装置（采用活性炭除臭工艺，除臭效率90%）进行处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2要求后，通过1根20m的排气筒外排。

按照《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ 662-2013）要求，建立监测制度，制度监测方案，在水泥窑窑尾废气排气筒安装在线监测设备，与环保部门联网运行。

（三）按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂区排水系统，废水处理达标后全部回用。车辆和卸料区冲洗废水、垃圾渗滤液全部收集后，喷入水泥窑分解炉进行焚烧。生活污水经新建的规模为40m3/d污水处理站处理达到《城市污水再生利用  工业用水水质标准》（GB/T 19923-2005）中“敞开式循环冷却水系统补充水”标准限值，用于水泥生产线增湿塔、粉磨系统冷却补充水。设置30m3渗滤液收集池和1个10m3事故池，收集非正常情况下废水，保证不外排。

（四）项目区进行分区防渗，防止地下水污染。重点防渗区（包括垃圾贮池、渗滤液收集池、事故池、预处理车间以及废金属存储间等）须进行基础夯实，并采用高密度聚乙烯进行铺设防渗膜等防渗措施，确保防渗效果相当于厚度≥6.0m的粘土层、渗透系数小于1.0×10-7cm/s。一般防渗区（生活污水处理站等）采用防渗混凝土进行防渗，确保防渗效果相当于厚度≥1.5m的粘土层、渗透系数小于1.0×10-7cm/s。其他区域地面应进行水泥硬化。加强防渗区域的巡查，制定地下水跟踪监测计划，设置地下水监测井，定期开展地下水跟踪监测，并将监测结果及时上报当地环保主管部门及政府相关部门。发现地下水质出现异常现象时，须立即停产检修，及时采取措施避免地下水污染。项目建设过程中，建设单位委托有资质的监理单位进行施工期的环境监理，确保防渗工程满足要求。

（五）加强固体废物分类收集、贮存、运输和处置。废铁质金属回收暂存，外售综合利用。窑尾除尘器收集的粉尘送生料均化库，作为水泥生料使用。污泥、废活性炭送预处理车载斗量，最终入窑焚烧处置。废机油等危险废物，按照危险废物管理相关要求妥善处置。

（六）合理布置高噪声设备，通过采取减振、消声、吸声、隔声等措施，并通过在厂界设置绿化带、种植高大乔木，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求。

（七）严格落实项目环评报告书提出的环境风险防范措施。加强环保设施管理和维护，确保正常运行，防止污染物非正常排放。落实各类废水收集及防渗措施，防止渗滤液泄漏。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求，制定突发环境事件应急预案，建立健全防范和化解社会环境风险应急机制，加强应急演练和培训。

（八）加强施工期间环境管理。规范施工管理、地面硬化处理、洒水降尘、道路清扫、封闭车辆运输等措施减缓施工对周围环境的影响。施工生活污水依托水泥厂现有生活污水处理设施处理后用于洒水降尘。合理安排施工时间、选用低噪声设备等措施降低噪声影响。建筑垃圾分类集中收集后及时清运。

三、该项目污染物排放量纳入依托工程绥江县永固水泥有限责任2000t/d新型干法水泥窑水泥生产线排污许可证进行管理。

四、该项目环境防护距离为300米，项目建成投入运行前，须按照绥江县政府及新滩镇政府制定的搬迁计划完成防护距离范围内7户村民搬迁。你公司应书面报告当地政府及相关部门在规划用地时严格控制，不得在防护距离内规划建设学校、医院、居民住宅区等环境敏感目标。

五、该建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染的环保措施若发生重大变动，须另行开展工程建设环境影响评价工作。

六、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目建设期间，每季度应向我厅书面报告项目建设环境保护情况，每年报送年度总结报告，并抄送昭通市、绥江县环境保护局。项目竣工投入试运行向昭通市环境保护局报告，并按规定开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运行。

请昭通市、绥江县环境保护局负责组织该项目的环境执法现场监察和监督管理，请省环境监察总队加强监督检查。

云南省环境保护厅

2017年12月29日

抄送：昭通市环境保护局，绥江县环境保护局，云南省环境监察总队，云南省环境工程评估中心，北京国寰环境技术有限责任公司。

云南省环境保护厅办公室                 2017年12月29日印发